## Hasicí přístroje a PBZ
Evidence a kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů a PBZ
Vzor dle §§ 7, 9 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, a zákona č. 133/1985 Sb.
Provozovatel (název, sídlo, IČO)
Objekt / provozovna / požární úsek
Kontrolující technik / OZO (jméno, č. oprávnění)
Datum roční kontroly
Poř. / Ev. č. | Umístění (budova, NP, místnost / vůz) | Druh prostředku (HP / hydrant / PBZ) | Výrobce a výrobní č. | Rok výroby (max. 20/40 let) | Poslední period. zkouška (3/5 let) | Příští period. zkouška | Roční kontrola dne | Příští roční kontrola | Plomba a štítek | Stav | Zjištěné závady / opatření
HP-01 | 1. NP — chodba u hlavního vchodu | Práškový HP (PG 6) | Tepostop · SN 412098 | 2022 | 2022 | 2027 (5 let) | 20.10.2026 | 20.10.2027 | ano | provozuschopný | Bez závad, výška rukojeti 1,35 m
HP-02 | 1. NP — rozvodna a serverovna | Sněhový HP CO2 (S 5) | Červinka · SN 881204 | 2021 | 2026 | 2031 (5 let) | 20.10.2026 | 20.10.2027 | ano | provozuschopný | Hmotnost náplně v toleranci
HP-03 | Sklad náhradních dílů — rampa | Vodní / pěnový HP (V 9 / P 6) | Tepostop · SN 190442 | 2023 | 2026 | 2029 (3 roky) | 20.10.2026 | 20.10.2027 | ano | provozuschopný | Po periodické zkoušce, přetlak OK
HYD-01 | Sklad — hydrantová skříň H1 (D25) | Vnitřní požární hydrant | Pavliš a Hartmann · DN 25 / 30 m | 2020 | 2025 | 2030 (5 let) | 20.10.2026 | 20.10.2027 | ano | provozuschopný | Statický tlak 0,42 MPa, proudnice OK