## Evidence F-plynů
Evidence F-plynů a kontrol těsnosti zařízení
Vzor servisasklad.cz · jedna karta na jedno zařízení · záznamy podle čl. 7 nařízení (EU) 2024/573, uchovávat nejméně 5 let
Provozovatel
Zařízení, typ a výrobní číslo
Umístění
Chladivo (typ)
Náplň (kg)
GWP chladiva
Ekvivalent CO₂ (t) = kg × GWP ÷ 1000
Interval kontrol (měsíce)
Datum | Úkon | Výsledek / zjištění | Doplněno (kg) | Znovuzískáno (kg) | Recyklovaný / regenerovaný plyn | Firma | Technik | Č. certifikátu | Příští kontrola
| instalace | Uvedení do provozu, náplň dle štítku |  |  |  | Servis a sklad s.r.o. | J. Novák | CZ-F-0000
| kontrola těsnosti | Bez úniku, tlaková zkouška OK |  |  |  | Servis a sklad s.r.o. | J. Novák | CZ-F-0000
Celkem
Kontrola je povinná od 5 t ekvivalentu CO₂ (čl. 5 odst. 1). Interval: pod 50 t nejméně 12 měsíců (s detekcí úniků 24), 50–500 t 6 měsíců (12), od 500 t 3 měsíce (6) – čl. 5 odst. 6.
GWP podle přílohy I nařízení 2024/573: R32 675 · R134a 1 430 · R407C 1 774 · R410A 2 088 · R404A 3 922.
Po opravě netěsnosti zkontrolujte zařízení nejdříve po 24 hodinách provozu, nejpozději do 1 měsíce (čl. 4 odst. 5). Kontrolu provádí jen certifikovaná osoba (§ 10 zákona č. 73/2012 Sb.).