Lhůty revizí a kontrol — přehled 2026

Sestaveno z textu předpisů, ověřeno 19. 9. 2026 · servisasklad.cz/vzory/lhuty-revizi-a-kontrol

Obecné pravidlo: následná kontrola pracovního zařízení nejméně jednou za 12 měsíců (§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.). Kratší lhůta z návodu výrobce, místního provozního bezpečnostního předpisu nebo zvláštního předpisu má přednost.

Elektrická zařízení a ochrana před bleskem (příloha č. 4 k NV 190/2022 Sb.)

| Prostředí / objekt | Pravidelná revize |
| --- | --- |
| Administrativní objekty | 5 let |
| Výroba, školy a mateřské školy, ubytování, zdravotnictví | 3 roky |
| Objekt s možnou přítomností více než 200 osob podle PBŘ | 2 roky |
| Prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu | 3 roky |
| Mokré a korozivní prostory | 1 rok |
| Prozatímní zařízení staveniště | 6 měsíců |
| Pojízdné a převozné prostředky | 1 rok |
| Ochrana před bleskem — kritické systémy | 2 roky + vizuální kontrola 1× ročně |
| Ochrana před bleskem — ostatní objekty | 4 roky + vizuální kontrola 1× ročně |

Plynová a tlaková zařízení (NV 191/2022 Sb. a NV 192/2022 Sb.)

| Zařízení a úkon | Lhůta |
| --- | --- |
| Plynové zařízení — kontrola | nejméně 1× ročně |
| Plynové zařízení — provozní revize | nejméně 1× za 3 roky |
| Ověření znalostí obsluhy plynového zařízení | I. třída 3 roky, II. třída 5 let |
| Tlaková nádoba stabilní — provozní revize | 1× ročně |
| Tlaková nádoba stabilní — vnitřní revize | 1× za 5 let |
| Tlaková nádoba stabilní — tlaková zkouška | 1× za 10 let |
| Kotle I. a II. třídy — provozní revize | 1× za 3 měsíce |
| Kotle III. a IV. třídy — provozní revize | 1× za 6 měsíců |
| Kotle — vnitřní revize | 1× ročně (I. a II. třída lze prodloužit na 2 roky) |
| Kotle — tlaková zkouška | 1× za 10 let |

Výtahy a zdvihací zařízení (příloha č. 2 k NV 193/2022 Sb.)

| Zařízení a úkon | Lhůta |
| --- | --- |
| Osobní a osobonákladní výtah — odborná zkouška | 3 roky (lze překročit nejdéle o 6 měsíců) |
| Nákladní a malý nákladní výtah — odborná zkouška | 6 let (lze překročit nejdéle o 6 měsíců) |
| Osobní výtah, volný přístup veřejnosti — odborná prohlídka | kat. I. 3 měsíce, kat. II. 2 měsíce |
| Osobní výtah, omezený přístup veřejnosti — odborná prohlídka | kat. I. 4 měsíce, kat. II. 3 měsíce |
| Osobní výtah — inspekční prohlídka | první v 9. roce provozu, poté každých 6 let |
| Svislá zdvihací plošina — přezkoušení | nejméně 1× ročně |
| Jeřáby a zdvihadla podle skupiny | revize 1–4 roky, zkouška 2–8 let |
| Jeřáby věžové, mobilní, nakládací, lanové | revize 1 rok, zkouška 2 roky; nad 14 let zkouška 1× ročně |
| Jeřáby a zdvihadla — kontrola v mezidobí | po 3 měsících; prohlídka před použitím každou směnu |
| Pracovní plošina se zdvihem nad 1,5 m | prohlídka každou směnu, běžná po 3 měsících, zkouška 1× ročně |
| Regálový zakladač se stanovištěm obsluhy | kontrola po 3 měsících, revize 1× ročně, zkouška 1× za 2 roky |
| Stavební výtah pro osoby a náklad | kontrola po 3 měsících, zkouška nejméně 1× ročně |

Požární bezpečnost (vyhláška č. 246/2001 Sb.)

| Úkon | Lhůta |
| --- | --- |
| Hasicí přístroj — kontrola provozuschopnosti | nejméně 1× ročně a po každém použití |
| Hasicí přístroj vodní a pěnový — periodická zkouška | 1× za 3 roky |
| Hasicí přístroj ostatní — periodická zkouška | 1× za 5 let |
| Požárně bezpečnostní zařízení — kontrola | nejméně 1× ročně |

Kontroly těsnosti u F-plynů (nařízení (EU) 2024/573)

| Náplň zařízení | Bez detekce úniků | Se systémem detekce |
| --- | --- | --- |
| < 50 t CO2e (nebo < 10 kg u nenasycených HFC/HCFC) | 12 měsíců | 24 měsíců |
| 50–500 t CO2e (nebo 10–100 kg) | 6 měsíců | 12 měsíců |
| ≥ 500 t CO2e (nebo ≥ 100 kg) | 3 měsíce | 6 měsíců |
| Ověření po opravě úniku | nejdříve po 24 h provozu, nejpozději do 1 měsíce | totéž |

Přehled slouží pro provozní orientaci, nenahrazuje právní poradenství. Právně závazné je ověřené znění předpisu v e-Sbírce. Sankce za neprovedenou revizi u vyhrazeného technického zařízení: až 2 000 000 Kč (§ 33 zákona č. 251/2005 Sb.).