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Obecné pravidlo: následná kontrola pracovního zařízení nejméně jednou za 12 měsíců (§ 4 odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.). Kratší lhůta z návodu výrobce, místního provozního bezpečnostního předpisu nebo zvláštního předpisu má přednost.
Elektrická zařízení a ochrana před bleskem (příloha č. 4 k NV 190/2022 Sb.)
	Prostředí / objekt
	Pravidelná revize

	Administrativní objekty
	5 let

	Výroba, školy a mateřské školy, ubytování, zdravotnictví
	3 roky

	Objekt s možnou přítomností více než 200 osob podle PBŘ
	2 roky

	Prostory s nebezpečím požáru nebo výbuchu
	3 roky

	Mokré a korozivní prostory
	1 rok

	Prozatímní zařízení staveniště
	6 měsíců

	Pojízdné a převozné prostředky
	1 rok

	Ochrana před bleskem — kritické systémy
	2 roky + vizuální kontrola 1× ročně

	Ochrana před bleskem — ostatní objekty
	4 roky + vizuální kontrola 1× ročně



Plynová a tlaková zařízení (NV 191/2022 Sb. a NV 192/2022 Sb.)
	Zařízení a úkon
	Lhůta

	Plynové zařízení — kontrola
	nejméně 1× ročně

	Plynové zařízení — provozní revize
	nejméně 1× za 3 roky

	Ověření znalostí obsluhy plynového zařízení
	I. třída 3 roky, II. třída 5 let

	Tlaková nádoba stabilní — provozní revize
	1× ročně

	Tlaková nádoba stabilní — vnitřní revize
	1× za 5 let

	Tlaková nádoba stabilní — tlaková zkouška
	1× za 10 let

	Kotle I. a II. třídy — provozní revize
	1× za 3 měsíce

	Kotle III. a IV. třídy — provozní revize
	1× za 6 měsíců

	Kotle — vnitřní revize
	1× ročně (I. a II. třída lze prodloužit na 2 roky)

	Kotle — tlaková zkouška
	1× za 10 let



Výtahy a zdvihací zařízení (příloha č. 2 k NV 193/2022 Sb.)
	Zařízení a úkon
	Lhůta

	Osobní a osobonákladní výtah — odborná zkouška
	3 roky (lze překročit nejdéle o 6 měsíců)

	Nákladní a malý nákladní výtah — odborná zkouška
	6 let (lze překročit nejdéle o 6 měsíců)

	Osobní výtah, volný přístup veřejnosti — odborná prohlídka
	kat. I. 3 měsíce, kat. II. 2 měsíce

	Osobní výtah, omezený přístup veřejnosti — odborná prohlídka
	kat. I. 4 měsíce, kat. II. 3 měsíce

	Osobní výtah — inspekční prohlídka
	první v 9. roce provozu, poté každých 6 let

	Svislá zdvihací plošina — přezkoušení
	nejméně 1× ročně

	Jeřáby a zdvihadla podle skupiny
	revize 1–4 roky, zkouška 2–8 let

	Jeřáby věžové, mobilní, nakládací, lanové
	revize 1 rok, zkouška 2 roky; nad 14 let zkouška 1× ročně

	Jeřáby a zdvihadla — kontrola v mezidobí
	po 3 měsících; prohlídka před použitím každou směnu

	Pracovní plošina se zdvihem nad 1,5 m
	prohlídka každou směnu, běžná po 3 měsících, zkouška 1× ročně

	Regálový zakladač se stanovištěm obsluhy
	kontrola po 3 měsících, revize 1× ročně, zkouška 1× za 2 roky

	Stavební výtah pro osoby a náklad
	kontrola po 3 měsících, zkouška nejméně 1× ročně



Požární bezpečnost (vyhláška č. 246/2001 Sb.)
	Úkon
	Lhůta

	Hasicí přístroj — kontrola provozuschopnosti
	nejméně 1× ročně a po každém použití

	Hasicí přístroj vodní a pěnový — periodická zkouška
	1× za 3 roky

	Hasicí přístroj ostatní — periodická zkouška
	1× za 5 let

	Požárně bezpečnostní zařízení — kontrola
	nejméně 1× ročně



Kontroly těsnosti u F-plynů (nařízení (EU) 2024/573)
	Náplň zařízení
	Bez detekce úniků
	Se systémem detekce

	< 50 t CO2e (nebo < 10 kg u nenasycených HFC/HCFC)
	12 měsíců
	24 měsíců

	50–500 t CO2e (nebo 10–100 kg)
	6 měsíců
	12 měsíců

	≥ 500 t CO2e (nebo ≥ 100 kg)
	3 měsíce
	6 měsíců

	Ověření po opravě úniku
	nejdříve po 24 h provozu, nejpozději do 1 měsíce
	totéž



Přehled slouží pro provozní orientaci, nenahrazuje právní poradenství. Právně závazné je ověřené znění předpisu v e-Sbírce. Sankce za neprovedenou revizi u vyhrazeného technického zařízení: až 2 000 000 Kč (§ 33 zákona č. 251/2005 Sb.).




