## Tlaková zkouška
Protokol o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti
Vzor servisasklad.cz · odečty tlaku v čase · NV č. 192/2022 Sb., ČSN 75 5409, ČSN EN 14336
Stavba / provozovna a zkoušený úsek
Objednatel / provozovatel
Zhotovitel / zkoušku řídil (č. osvědčení)
Zkušební médium, provozní tlak PS (bar) a zkušební tlak Pz (bar)
Manometr (typ, rozsah, výr. č., kalibrace)
Čas | Etapa zkoušky | Zkušební úsek / větev | Požadovaný tlak (bar) | Naměřený tlak (bar) | Pokles tlaku (bar) | Teplota (°C) | Kontrola spojů | Poznámka / výsledek
08:00 | Natlakování soustavy | 2. NP — rozvod SV a TV | 10 | 10 |  | 16.5 | těsné | Odvzdušněno, zahájeno ustálení
08:30 | Ustálení (30 min) | 2. NP — rozvod SV a TV | 10 | 9.8 |  | 16.5 | těsné | Doplněno na zkušební tlak 10,0 bar
10:30 | Hlavní zkouška (120 min) | 2. NP — rozvod SV a TV | 10 | 10 |  | 16.8 | těsné | Bez poklesu tlaku a průsaku — VYHOVUJE