Karta elektrického spotřebiče — doklad o revizi a opakované zkoušce

Vzor dle ČSN 33 1600 ed. 2 (Z1, Z2), § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb. a § 9 NV č. 190/2022 Sb. · servisasklad.cz

1. Identifikace provozovatele a elektrického spotřebiče

| Provozovatel / zaměstnavatel (název, sídlo, IČO) |  |
| --- | --- |
| Evidenční (inventární) číslo spotřebiče / čárový kód |  |
| Název a druh spotřebiče (ruční nářadí / přenosný / nepřenosný / prodlužovací přívod) |  |
| Výrobce, typ / model a výrobní číslo (S/N) |  |
| Jmenovité napětí (V) / příkon (W) / krytí (IP) |  |
| Třída ochrany (I / II / III) a délka přívodu (m) |  |
| Skupina používání dle ČSN 33 1600 ed. 2 (A / B / C / D / E) a pracoviště |  |
| Stanovená lhůta opakovaných zkoušek (měsíce) |  |

2. Rozsah prohlídky, měření a zkoušky chodu (ČSN 33 1600 ed. 2)

Zevní prohlídka: kryty, držadla, průchodky, pohyblivý přívod, vidlice, spínač, čitelnost štítku.

Měření odporu ochranného vodiče (třída I): do 5 m ≤ 0,3 Ω (+0,1 Ω na každých dalších 7,5 m, max. 1,0 Ω).

Měření izolačního odporu: třída I ≥ 1,0 MΩ (topné spotřebiče ≥ 0,3 MΩ), třída II ≥ 2,0 MΩ, třída III ≥ 0,25 MΩ.

Měření proudu v ochranném vodiči / dotykového proudu (kde nelze měřit Riso): ≤ 3,5 mA (tř. I) / ≤ 0,5 mA (tř. II).

Zkouška chodu (funkční zkouška): ověření spínače, bezvadného chodu a bezpečnostních prvků.

3. Záznamy o provedených revizích a opakovaných zkouškách

| Datum | Druh (revize / zkouška) | Prohlídka a chod | Rpe (Ω) | Riso (MΩ) / Ipe (mA) | Přístroj č. | Výsledek (schopen / neschopen) | Příští termín | Jméno, č. osv. a podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ____________________________ | ____________________________ |
| --- | --- |
| Revizní technik / pověřená osoba (jméno, č. osvědčení, podpis) | Za provozovatele převzal (jméno, datum, podpis) |

Vzor zdarma ze servisasklad.cz/vzory/revize-elektrospotrebicu podle ČSN 33 1600 ed. 2, § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb. a § 9 NV č. 190/2022 Sb.