Karta elektrického spotřebiče — doklad o revizi a opakované zkoušce
Vzor dle ČSN 33 1600 ed. 2 (Z1, Z2), § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb. a § 9 NV č. 190/2022 Sb. · servisasklad.cz
1. Identifikace provozovatele a elektrického spotřebiče
	Provozovatel / zaměstnavatel (název, sídlo, IČO)
	

	Evidenční (inventární) číslo spotřebiče / čárový kód
	

	Název a druh spotřebiče (ruční nářadí / přenosný / nepřenosný / prodlužovací přívod)
	

	Výrobce, typ / model a výrobní číslo (S/N)
	

	Jmenovité napětí (V) / příkon (W) / krytí (IP)
	

	Třída ochrany (I / II / III) a délka přívodu (m)
	

	Skupina používání dle ČSN 33 1600 ed. 2 (A / B / C / D / E) a pracoviště
	

	Stanovená lhůta opakovaných zkoušek (měsíce)
	



2. Rozsah prohlídky, měření a zkoušky chodu (ČSN 33 1600 ed. 2)
Zevní prohlídka: kryty, držadla, průchodky, pohyblivý přívod, vidlice, spínač, čitelnost štítku.
Měření odporu ochranného vodiče (třída I): do 5 m ≤ 0,3 Ω (+0,1 Ω na každých dalších 7,5 m, max. 1,0 Ω).
Měření izolačního odporu: třída I ≥ 1,0 MΩ (topné spotřebiče ≥ 0,3 MΩ), třída II ≥ 2,0 MΩ, třída III ≥ 0,25 MΩ.
Měření proudu v ochranném vodiči / dotykového proudu (kde nelze měřit Riso): ≤ 3,5 mA (tř. I) / ≤ 0,5 mA (tř. II).
Zkouška chodu (funkční zkouška): ověření spínače, bezvadného chodu a bezpečnostních prvků.
3. Záznamy o provedených revizích a opakovaných zkouškách
	Datum
	Druh (revize / zkouška)
	Prohlídka a chod
	Rpe (Ω)
	Riso (MΩ) / Ipe (mA)
	Přístroj č.
	Výsledek (schopen / neschopen)
	Příští termín
	Jméno, č. osv. a podpis
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____________________________

	Revizní technik / pověřená osoba (jméno, č. osvědčení, podpis)
	Za provozovatele převzal (jméno, datum, podpis)



Vzor zdarma ze servisasklad.cz/vzory/revize-elektrospotrebicu podle ČSN 33 1600 ed. 2, § 4 odst. 2 NV č. 378/2001 Sb. a § 9 NV č. 190/2022 Sb.




