## Revize LPS a svody
Evidence hromosvodů (LPS) a měření zemních odporů svodů
Vzor dle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a ČSN EN 62305-3 ed. 2 · servisasklad.cz
Provozovatel / vlastník objektu (název, IČO)
Adresa objektu a zařazení třídy LPS (I až IV)
Revizní technik elektro (jméno, č. osvědčení TIČR)
Datum revize a použitý měřicí přístroj
Svod č. (SZ) | Umístění zkušební svorky | Stav jímače, svodu a svorky | Odpor uzemnění Rz (Ω) | Limit ČSN (Ω) | Vnitřní LPS / SPD T1 | Hodnocení | Poznámka / opatření
SZ 1 | Severní roh u vrátnice | Bez koroze, rozpojeno | 4.2 | 10 | SPD T1+T2 v RH1 — OK | provozuschopný | Ochranná trubka v pořádku
SZ 2 | Východní fasáda u skladu | Bez koroze, rozpojeno | 5.8 | 10 | SPD T1+T2 v RH1 — OK | provozuschopný | Dotažen šroub svorky
SZ 3 | Jižní roh u rampy VZV | Lehká oxidace, vyčištěno | 6.5 | 10 | Pospojování HOP 0,04 Ω | provozuschopný | Ošetřeno konzervačním tukem
SZ 4 | Západní fasáda u kotelny | Bez koroze, rozpojeno | 3.9 | 10 | Pospojování plynu/vody OK | provozuschopný | Zemnič FeZn v pořádku