## Kotle a spalinové cesty
Evidence a harmonogram revizí kotlů a spalinových cest
Vzor dle NV č. 191/2022 Sb. (plyn), vyhlášky č. 34/2016 Sb. (spalinové cesty) a § 17 zákona č. 201/2012 Sb. (pevná paliva)
Provozovatel / správce objektu (název, IČO)
Objekt / kotelna (adresa)
Servisní a revizní firma / kominík
Období / topná sezóna
Označení / kotelna | Zařízení / spalinová cesta | Výrobce, model a S/N | Palivo a příkon (kW) | Druh zákonného úkonu | Předpis | Poslední úkon | Číslo zprávy / IPO | Příští termín | Výsledek / závady
Kotelna 1. PP | Kondenzační plynový kotel K1 | Viessmann Vitodens 200-W · SN 7591204 | Zemní plyn · 49 kW | Provozní kontrola plynu (1× ročně) | § 17 NV 191/2022 Sb. | 12.10.2026 | PK-2026-084 | 12.10.2027 | Schopen provozu, bez úniku
Kotelna 1. PP | Kondenzační plynový kotel K1 + plynovod | Viessmann Vitodens 200-W · SN 7591204 | Zemní plyn · 49 kW | Provozní revize plynu (1× za 3 roky) | § 16 NV 191/2022 Sb. | 10.10.2025 | PR-2025-119 | 10.10.2028 | Schopen bezpečného provozu
Kotelna 1. PP | Spalinová cesta (odkouření C33x) | Systémové koaxiální odkouření DN 80/125 | Zemní plyn · 49 kW | Kontrola spalinové cesty (1× ročně) | Vyhl. 34/2016 Sb. | 12.10.2026 | SC-2026-302 | 12.10.2027 | Provozuschopná, vyčištěno
Sklad — hala B | Teplovodní kotel na pelety | Atmos D25P · SN 319044 | Dřevní pelety · 25 kW | Kontrola kotle pevná paliva (1× za 36 měs.) | § 17 zák. 201/2012 Sb. | 04.09.2026 | IPO-884120 | 04.09.2029 | Vyhovuje — nahráno do IPO